## sheet1
ПРИЛОГ бр.1 к ПРИЛОГУ бр.1 - ОПИС ТЕХНИЧКОГ ОБИМА ЗА ОБЈЕКАТМАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА (ИНТЕРКОНЕКТОРА) ГРАНИЦА БУГАРСКЕ - ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ПРИЛОЖЕНИЮ №1 - ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ИНТЕРКОННЕКТОР) «ГРАНИЦА БОЛГАРИИ - ГРАНИЦА ВЕНГРИИ»
| * - "Подизвођач CT (опционо)" указује само на могућност компаније CT да ангажује подизвођаче и никако се не сме тумачити као обим из категорије Опциони. * - "Подизвођач CT (опционо" указывает лишь на возможность привлечения компанией CT субподрядчиков и ни в коем случае не должно трактоваться как объем из категории Опцион. | [24 empty] | Всего: 264 Разработано: 246 (93%) Осталось: 18 (7%) | ТО по плану
Bullet | Par. | Попис радова | Перечень работ | Периодичност, тип 1 | Чек-лист 1 | Периодичност, тип 2 | Чек-лист 2 | Периодичност, тип 3 | Чек-лист 3 | Периодичност, тип 4 | Чек-лист 4 | Периодичност, тип 5 | Чек-лист 5 | ГАСТРАНС | CT (основни обим) | CT (опциони обим) | Подизвођач CT (опционо)* | Коментари/ Комментарии | Примечание для Comita Technics | Группа ППР механических систем и запорно-регулирующей арматуры | Группа специализированных работ | Группа автоматизации, телеметрии и инженерной безопасности | Ответственный от Comita Technics | Ответственный от Gastrans | Потенциальный субподрядчик | Статус чек-листов | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | Manuals
| I | ЛИНИЈСКИ ДЕО | ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ
| I.1 | ТРАНСПОРТНИ ГАСОВОДИ | ТРАНСПОРТНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
|  | Гасоводи | Газопроводы
x | I.1.1 | Контрола пропуштања визуелно | Визуальный контроль утечек | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.2 | Контрола пропуштања детектором гаса | Контроль утечек детектором газа | 2Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.3 | Контрола спољне корозије на надземним деловима | Контроль внешней коррозии надземных элементов | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.4 | Контрола стања ознака, одушних цеви, КМС катодне заштите гасовода | Контроль состояния маркировки, вентиляционных труб, катодной защиты КМС газопроводов | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.5 | Контрола растиња дубоког корена | Контроль над глубокой корневой растительностью | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.6 | Контрола стабилности покривног слоја | Контроль стабильности слоя покрытия | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.7 | Контрола стабилности тла | Контроль устойчивости почвы | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.8 | Контрола грађевинских активности | Контроль строительной деятельности | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.9 | Интелигентно крацовање гасовода | Внутритрубная диагностика газопровода | [12 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.1.10 | Контрола прелаза водотокова, путева и пруга | Контроль мест пересечения газопроводом водных преград, автомобильных и железных дорог | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
|  | Контрола прихватно-отпремних чистачких кутија | Контроль камер приема-запуска очистных устройств
x | I.1.11 | Контрола пропуштања на чистачкој кутији | Контроль утечек на камере | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.12 | Провера функционалности затварача чистачке кутије | Проверка работоспособности байонетного затвора камеры | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.13 | Техничко одржавање кранова са пнеуматским погоном у комори (кугличних, чепних, регулационих), набивка заптивне пасте | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами камеры (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  |  | 6М
x | I.1.14 | Испуштање и одлагање гасног кондензата | Слив и утилизация газового конденсата | [12 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.1.15 | Техничко одржавање система азотирања | Техническое обслуживание системы азотирования | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  |  |  | 6М
x | I.1.16 | Техничко одржавање система дренаже гасног кондензата | Техническое обслуживание системы дренажа газового конденсата | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  |  | 6М
|  | Контрола блок-станица | Контроль крановых узлов | [21 empty] | ЕНЕРГО ЛАБ
x | I.1.17 | Контрола цурења | Контроль утечек | 1Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | I.1.18 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном (кугличних, чепних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  |  | 6М
x | I.1.19 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Инженер |  |  | Инженер | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 | ЕНЕРГО ЛАБ | 1Г Разработан
| I.2 | СИСТЕМ КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ | СИСТЕМА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ | [21 empty] | Promont Group
x | I.2.1 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите гасовода | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты газопровода | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 1Г Разработан |  | 1Г
x | I.2.2 | DCVG и CIPS мерење | DCVG и CIPS измерения | 3Г | [11 empty] | O | X | [8 empty] | Не требуется
x | I.2.3 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите на МРС | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты ГИС | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 6М Разработан
x | I.2.4 | Контрола станица катодне заштите | Контроль станций катодной защиты | 3М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.2.5 | Функционална провера дренажних места и галванских анода за трајну катодну заштиту | Функциональная проверка точек дренажа и гальванических анодов для постоянной катодной защиты. | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 1Г Разработан |  | 1Г
x | I.2.6 | Даљинска контрола параметара рада станица катодне заштите | Удаленный контроль параметров работы станций катодной защиты | 1М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.2.7 | Провера потенцијала на међутачкама између два узастопна система катодне заштите | Проверка потенциала на промежуточных точках между двумя системами ЭХЗ, идущими одна за другой | 2М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 2М Разработан |  | 2М |  | 2М
x | I.2.8 | Провера перманентних референтних електрода | Проверка постоянных опорных электродов. | 4Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 4Г Разработан |  |  | 4Г
| I.3 | МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС) | ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (ГИС) | [21 empty] | ЕНЕРГО ЛАБ
x | I.3.1 | Контрола пропуштања | Контроль утечки | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.2 | Контрола спољне корозије на надземним деловима | Контроль внешней коррозии надземных элементов | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.3 | Техничко одржавање вентила са електричним погоном (кугличних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с электроприводом (шаровых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  |  | 6М
x | I.3.4 | Одржавање вентила са пнеуматским погоном | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  |  | 6М
x | I.3.5 | Техничко одржавање вентила са хидрауличким погоном ESD система (вентили ESDV и BDV) | Техническое обслуживание кранов с гидроприводом ESD системы (краны ESDV и BDV) | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 1Г Разработан
x | I.3.6 | Испуштање и одлагање гасног кондензата из дренажног резервоара | Слив и утилизация газового конденсата из дренажной емкости | [12 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.3.7 | Одмуљивање филтера од кондензата гаса | Очистка фильтров от газового конденсата | [10 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.8 | Одмуљивање филтера од прљавштине | Очистка фильтров от загрязнений | [10 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.9 | Провера исправности мерно-регулационе опреме филтера гаса | Проверка исправности контрольно-измерительных приборов газового фильтра | 1М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.10 | Одржавање чистоће станице | Поддержание чистоты на станции | 1М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.11 | Провера и по потреби подешавање сигурносних блокадних вентила | Проверка и, при необходимости, настройка запорных предохранительных клапанов. | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | 6М Разработан 1Г Разработан |  |  |  | 6М
x | I.3.12 | Одржавање регулатора притиска | Обслуживание регуляторов давления | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 1Г Разработан
x | I.3.13 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Проверка, сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Инженер |  |  | Инженер | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | 6М Разработан 1Г Разработан |  |  |  | 6М
x | I.3.14 | Техничко одржавање азотног система | Техническое обслуживание системы азотирования | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  |  |  | 6М
x | I.3.15 | Техничко одржавање система за дренажу гасног кондензата | Техническое обслуживание системы дренажа газового конденсата | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.3.16 | Систем за припрему ложивог гаса (GMS) | Блок подготовки топливного газа (GMS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
|  | Мерни систем | Измерительная система
x | I.3.17 | Визуелна контрола уређаја за мерење и обрачун протока гаса/ | Визуальный контроль устройств измерения и расчета расхода газа | 1М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.18 | Оверавање ултразвучног мерача протока | Поверка ультразвукового расходомера | 5Г | [11 empty] | О | X | Рок преко 2 године / Срок более 2 лет | [7 empty] | Не требуется
x | I.3.19 | Ревизија мерних линија (чишћење сензора и унутрашње шупљине ултразвучних протокомера) | Ревизия измерительных линий (Очистка сенсоров и внутренней полости ультразвуковых расходомеров) | [10 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.3.20 | Провера флоу компјутера | Поверка флоу-компьютера | 5Г | [11 empty] | О | X | Рок преко 2 године / Срок более 2 лет | [7 empty] | Не требуется
x | I.3.21 | Контрола сензора притиска Контроль датчиков давления | Контроль датчиков давления | 6М | [11 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.3.22 | Контрола сензора температуре | Контроль датчиков температуры | 6М | [11 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.3.23 | Калибрација сензора притиска | Калибровка датчиков давления | 5Г | [11 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.3.24 | Калибрација сензора температуре | Калибровка датчиков температуры | 5Г | [11 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.3.25 | Оверавање коректора | Поверка корректора | 5Г | [11 empty] | О | X | Рок преко 2 године / Срок более 2 лет | [7 empty] | Не требуется
x | I.3.26 | Оверавање мерила са ротационим механизмом | Поверка измерителей с ротационным механизмом | 5Г | [11 empty] | О | X | Рок преко 2 године / Срок более 2 лет | [7 empty] | Не требуется
x | I.3.27 | Мултифункционални калибратор и комуникатор за контролу трансмитера на станици | Многофункциональный калибратор и передатчик информации | 2Г | [11 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.3.28 | Заштитна кошуљица за контролу трансмитера температуре | Термокарманы для контроля датчиков температуры | 2Г | [11 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
|  | Систем за мерење састава и квалитета гаса | Система измерения состава и качества газа | [21 empty] | TEHNOTERM PLUS
x | I.3.29 | Одржавање хроматографа MAG | Обслуживание хроматографа MAG | 1М | TRUE | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [5 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 1М Разработан 6М Разработан 1Г Разработан | 1М | 1М | 1М | 1М | 1Г | I.3.29_Održavanje hromatografa MAG
x | I.3.30 | Замена еталонског гаса и техничких гасова хроматографа | Замена эталонного газа и технических газов хроматографа | [12 empty] | О | X | [8 empty] | Не требуется
x | I.3.31 | Одржавање хромотографа MAG-S (Сумпор) | Обслуживание хроматографа MAG-S (Сера) | 1М | TRUE | 6M | TRUE | 1Г | TRUE | [5 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 1М Разработан 6M Разработан 1Г Разработан | 1М | 1М | 1М | 1М | 1Г | I.3.31_Održavanje hromatografa MAG-S (sumpor)
x | I.3.32 | Замена еталонског гаса и техничких гасова за анализатор сумпора | Замена эталонного газа и технических газов хроматографа по сере | [12 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
x | I.3.33 | Одржавање Анализатора тачке росе угљоводоника и воде | Обслуживание Анализатора точек росы по воде и углеводородам | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | 2Г | TRUE | [5 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 | TEHNOTERM PLUS | 6М Разработан 1Г Разработан 2Г Разработан |  |  |  |  | 1Г | I.3.33_Održavanje analizatora tačke rose
x | I.3.34 | Одржавање Анализатора кисеоника)(Oxygen analyzer) | Обслуживание АнОкс (Анализатор кислорода) | 1М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 |  | 1М Разработан 1Г Разработан | 1М | 1М | 1М | 1М | 1Г | I.3.34_Održavanje AnOks analizatora kiseonika
x | I.3.35 | Замена еталонског гаса за анализатор кисеоника | Замена эталонного газа анализатора кислорода | [12 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
| I.4 | ГРЕЈНИ СИСТЕМ МРС | СИСТЕМА ОБОГРЕВА НА ГИС | [21 empty] | TEHNOTERM PLUS
x | I.4.1 | Контрола присуства цурења техничких течности на чвориштима котларнице и њиховог нивоа у експанзионим посудама | Контроль наличия утечек технических жидкостей на узлах котельной и их уровня в расширительных баках | 3М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан |  |  | 3М
x | I.4.2 | Контрола концентрације етиленгликола | Контроль концентрации этиленгликоля | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.4.3 | Одржавање вентила на унутрашњем и спољашњем кругу котларнице | Обслуживание клапанов на внутреннем и внешнем контурах котельной | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.4.4 | Одржавање филтера на унутрашњем и спољашњем кругу котларнице | Обслуживание фильтров на внутреннем и внешнем контурах котельной | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.4.5 | Провера функционалности измењивача топлоте на унутрашњем и спољашњем кругу, БПТГ | Проверка функциональности теплообменников на внутреннем и внешнем контурах, БПТГ | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.4.6 | Одржавање котлова и млазница (горионика) | Обслуживание котлов и форсунок (горелок) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | 3Г | TRUE | [5 empty] | Б |  |  | 1 пут у 3 године (од момента последње замене или претходног аналогичног ТО). Радови су планирани за октобар 2025: Замена/капитално чишћење млазница; Провера/замена електрода паљења; Провера/чишћење филтера за довод горива и сл. / 1 раз в 3 года (от момента последней замены или прошлого аналогичного ТО). Работы запланированы на Октябрь 2025: Замена/кап. чистка форсунок; Проверка/замена электродов розжига; Проверка/прочистка фильтров подачи топлива и т.д. |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан 6М Разработан 3Г Разработан |  |  | 3Г
x | I.4.7 | Провера рада циркулационих пумпи на унутрашњем и спољашњем кругу котларнице | Проверка работы циркуляционных насосов на внутреннем и внешнем контурах котельной | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.4.8 | Одржавање технолошких и помоћних система котларнице | Обслуживание технологических и вспомогательных систем котельной | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.4.9 | Контрола стања цевовода и термоизолације | Контроль состояния трубопроводов и теплоизоляции | 3М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 3М Разработан |  |  | 3М
x | I.4.10 | Испитивање сигурносне дренажне арматуре и сигурносних затварача на измењивачима топлоте и котловима | Испытание предохранительной дренажной арматуры и предохранительных запорных клапанов теплообменников, котлов | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | TEHNOTERM PLUS | 6М Разработан |  |  | 6М
| I.5 | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ЕЛЕКТРООПРЕМА | ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | [21 empty] | Senermax / Termoinženjering / VIS company
x | I.5.1 | Провера исправности и инсталација "Еx" уређаја ("V") | Проверка и установка «Ex» устройства («V») | 6М | [11 empty] | О |  | Лиценцирани орган/ Лицензированный орган | [7 empty] | Не требуется
x | I.5.2 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (BVS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (BVS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б | [5 empty] | Инженер-энергетик |  | Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.5.3 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (BVS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (BVS) / | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б | [5 empty] | Инженер-энергетик |  | Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.5.4 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (BVS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (BVS) | 2М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Termoinženjering / VIS company | 2М Разработан 6М Разработан | 2М |  | 6М |  | 2М | I.5.4_Ventilacija i klima BVS
x | I.5.5 | Мобилни дизел-генератор (BVS) | Передвижной дизель – генератор (BVS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | 5Г | TRUE | [5 empty] | Б | О* |  | * опција, укључујући напајање ДЕА горивом У обим одржавања улазе 2 полугодишња одржавања. На свака 3 месеца се изводи само преглед (без одржавања). 1 пут у 5 година (од момента пуштања опреме у рад или претходног аналогичног ТО). Радови су планирани за октобар 2025: Чишћење/замена експанзионих посуда расхладне течности; Чишћење система хлађења; Чишћење/замена ваздушних филтера. / * опцион, включая заправку ДЭС топливом В объем обслуживания включено 2 полугодовых обслуживания. Каждые 3 месяца выполняется только осмотр (без обслуживания). 1 раз в 5 лет (от момента ввода оборудования в эксплуатацию или прошлого аналогичного ТО). Работы запланированы на Октябрь 2025: Очистка/замена расширительных баков охлаждающей жидкости; Очистка системы охлаждения; Очистка/замена воздушных фильтров |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Инженер-энергетик |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Senermax | 3М Разработан 6М Разработан 5Г Разработан |  |  | 5Г
x | I.5.6 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (GMS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (GMS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б | [5 empty] | Инженер-энергетик |  | Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.5.7 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (GMS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (GMS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б | [5 empty] | Инженер-энергетик |  | Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.5.8 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (GMS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (GMS) | 2М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Termoinženjering / VIS company | 2М Разработан 6М Разработан | 2М |  | 6М |  | 2М | I.5.8_Ventilacija i klima GMS
x | I.5.9 | Дизел – генератор (GMS) | Дизель – генератор (GMS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | 5Г | TRUE | [5 empty] | Б | О* |  | * опција, укључујући напајање ДЕА горивом У обим одржавања улазе 2 полугодишња одржавања. На свака 3 месеца се изводи само преглед (без одржавања). 1 пут у 5 година (од момента пуштања опреме у рад или претходног аналогичног ТО). Радови су планирани за октобар 2025: Чишћење/замена експанзионих посуда расхладне течности; Чишћење система хлађења; Чишћење/замена ваздушних филтера. / * опцион, включая заправку ДЭС топливом В объем обслуживания включено 2 полугодовых обслуживания. Каждые 3 месяца выполняется только осмотр (без обслуживания). 1 раз в 5 лет (от момента ввода оборудования в эксплуатацию или прошлого аналогичного ТО). Работы запланированы на Октябрь 2025: Очистка/замена расширительных баков охлаждающей жидкости; Очистка системы охлаждения; Очистка/замена воздушных фильтров |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Рогач Александр +381 69 8055 309 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Senermax | 3М Разработан 6М Разработан 5Г Разработан |  |  | 5Г
x | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  | У обим одржавања улазе 2 полугодишња одржавања. На свака 3 месеца се изводи само преглед (без одржавања) / В объем обслуживания включено 2 полугодовых обслуживания. Каждые 3 месяца выполняется только осмотр (без обслуживания) |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Инженер-энергетик |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.5.11 | Једногредна дизалица (GMS) | Балочный кран (GMS) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | 3Г | FALSE | [5 empty] | Б |  |  | 1 пут у 3 године (од момента последњег испитивања). Радови су планирани за април 2028: Испитивање индустријских jeдногредних дизалиц / 1 раз в 3 года (от момента последнего испытания). Работы запланированы на Апрель 2028: Испытание промышленных кран-балок |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Рогач Александр +381 69 8055 309 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 6М Разработан 3Г Не разработан |  |  | 6М
x | I.5.12 | Дизел – генератор (МСС) | Дизель - генератор (МСС) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | 5Г | TRUE | [5 empty] | Б |  |  | * опција, укључујући напајање ДЕА горивом У обим одржавања улазе 2 полугодишња одржавања. На свака 3 месеца се изводи само преглед (без одржавања). 1 пут у 5 година (од момента пуштања опреме у рад или претходног аналогичног ТО). Радови су планирани за октобар 2025: Чишћење/замена експанзионих посуда расхладне течности; Чишћење система хлађења; Чишћење/замена ваздушних филтера. / * опцион, включая заправку ДЭС топливом В объем обслуживания включено 2 полугодовых обслуживания. Каждые 3 месяца выполняется только осмотр (без обслуживания). 1 раз в 5 лет (от момента ввода оборудования в эксплуатацию или прошлого аналогичного ТО). Работы запланированы на Октябрь 2025: Очистка/замена расширительных баков охлаждающей жидкости; Очистка системы охлаждения; Очистка/замена воздушных фильтров |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Рогач Александр +381 69 8055 309 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Senermax | 3М Разработан 6М Разработан 5Г Разработан |  |  | 5Г
x | I.5.13 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (МСС) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (МСС) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  | Инженер-энергетик |  | Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Termoinženjering | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.5.14 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (МСС) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (МСС) | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  | Инженер-энергетик |  | Инженер-энергетик | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Termoinženjering | 3М Разработан 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.5.15 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (МСС) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (МСС) | 2М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 | Termoinženjering / VIS company | 2М Разработан 6М Разработан | 2М |  | 6М |  | 2М
| I.6 | ТЕЛЕМЕТРИЈСКИ СИСТЕМ | СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ | [21 empty] | Comita CT / Petrolsoft / VIRA / MOS-AV
x | I.6.1 | Систем оперативног диспечерског управљања DOMS (Dispatching and Operation Management System) | СОДУ (Система оперативно-диспетчерского управления) |  |  | 1Г | TRUE | ДЛ | [6 empty] | Б |  | X |  | 3M ТО исключено из объема ТЗ с Заказчиком, однако 3М ТО выполняется Подрядчиком Comita Technics в рамках подготовки к ежегодному ТО, выполняемому с привлечением субподрядчика |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 + Мирослав Вајагић +381 66 80 334 31 | VIRA | 1Г Разработан ДЛ Не разработан
x | I.6.2 | Систем подршке за рад диспечера DDSS (Dispatch Decision Support System), DSSS (Dispatching Solutions Support System) | СППР (Система поддержки принятия решений) DDSS (Dispatch Decision Support System), СППДР Система поддержки принятия диспетчерских решений DSSS (Dispatching Solutions Support System) |  |  | 1Г | TRUE | ДЛ | [6 empty] | Б |  | X |  | 3M ТО исключено из объема ТЗ с Заказчиком, однако 3М ТО выполняется Подрядчиком Comita Technics в рамках подготовки к ежегодному ТО, выполняемому с привлечением субподрядчика |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 + Мирослав Вајагић +381 66 80 334 31 | VIRA | 1Г Разработан ДЛ Не разработан
x | I.6.3 | Систем диспечерског управљања DCMS (Dispatching Control and Management System) | СДКУ (Система диспетчерского контроля и управления) |  |  | 1Г | TRUE | ДЛ | [6 empty] | Б |  | X |  | 3M ТО исключено из объема ТЗ с Заказчиком, однако 3М ТО выполняется Подрядчиком Comita Technics в рамках подготовки к ежегодному ТО, выполняемому с привлечением субподрядчика |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 + Мирослав Вајагић +381 66 80 334 31 | VIRA | 1Г Разработан ДЛ Не разработан |  | 1Г
x | I.6.4 | Централни мерни систем CMS/ | Центральная измерительная система | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | ДЛ | [6 empty] | Б |  | Х |  |  |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 | Petrolsoft | 3М Разработан 1Г Разработан ДЛ Не разработан |  | 3М |  |  | 3М
x | I.6.5 | Систем заштите од хаварије ESD (Emergency ShutDown system) на GMS и MCC | ESD Система противоаварийной защиты (Аварийное отключение) на GMS и MCC | 1Г | TRUE | ДЛ | [8 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Мирослав Вајагић +381 66 80 334 31 |  | 1Г Разработан ДЛ Не разработан
x | I.6.6 | VideoWall опрема (MCC) | Оборудование VideoWall (MCC) | 2М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 + Мирослав Вајагић +381 66 80 334 31 | MOS-AV | 2М Разработан 1Г Разработан | 2М |  | 2М |  | 2М
x | I.6.7 | RTU (Remote Terminal Unit) Удаљена терминална јединица/ | RTU (Remote Terminal Unit) Удаленный терминал | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 1Г Разработан |  | 3М |  |  | 3М
x | I.6.8 | Мерно-регулациона опрема у пољу (сензори притиска, манометри, сензори температуре, локални термометри, сензори проласка чистача гасовода, гранични прекидачи и прекидачи на вентилима и извршним механизмима)/ | Полевое оборудование КИП (датчики давления, манометры, датчики температуры, местные показывающие термопреобразователи, датчики прохождения скребка, концевые выключатели и переключатели на кранах и исполнительных механизмах) | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б | [5 empty] | Инженер КИП |  | Инженер КИП | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 3М Разработан 1Г Разработан |  | 3М |  |  | 3М
x | I.6.9 | Систем детекције цурења гаса LDS (Leak Detection System), Опрема LDS у блок-контејнеру у ормару RTU + Опрема LDS у пољу/ | LDS (Leak Detection System), Оборудование LDS в блок контейнере в шкафу RTU + Полевые оборудование LDS | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Инженер КИП | Инженер по автоматизации и телеметрии | Инженер КИП + Инженер по автоматизации и телеметрии | Самойлов Олег +381 66 8033 168 + Мирослав Вајагић +381 66 80 334 31 | VIRA | 1Г Разработан |  |  | 1Г
x | I.6.10 | Контролни и нисконапонски каблови за инструментацију на свим локацијама | Контрольные и слаботочные кабели для КИП на всех площадках | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б | [5 empty] | Инженер КИП |  | Инженер КИП | Самойлов Олег +381 66 8033 168 |  | 1Г Разработан
x | I.6.11 | Систем управљања имовином AIMS (одржавање, без модификација) | Система управления активами AIMS (обслуживание, без доработок) | 3М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Мирослав Вајагић +381 66 80 334 31 | Comita CT | 3М Разработан |  |  | 3М
| I.7 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ / CYBERSECURITY | COMMUNICATION SYSTEM/СИСТЕМА СВЯЗИ / CYBERSECURITY | [21 empty] | KBV Datacom
x | I.7.1 | Системи веза у Главном диспечерском центру МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | Оборудование связи в МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | 1М | TRUE | 1Г | TRUE | ДЛ | [6 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | KBV Datacom | 1М Разработан 1Г Разработан ДЛ Не разработан | 1Г | 1М | 1М | 1М | 1М
x | I.7.2 | Системи веза WAN, LAN, Cybersecurity на линијском делу гасовода | Оборудование связи WAN, LAN, Cybersecurity на линейной части | 4М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | KBV Datacom | 4М Разработан 1Г Разработан | 1Г |  |  |  | 4М
x | I.7.3 | Систем телефоније (софтверско-хардверски систем) на линијском делу гасовода Telephony | Телефония (программно-технические средства) на линейной части | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 |  | 6М Разработан 1Г Разработан | 1Г
x | I.7.4 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) на линијском делу гасовода | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) на линейной части | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан 1Г Разработан | 1Г
x | I.7.5 | FOC (Fibre Optic Cable) Фибер-оптички кабл | FOC (Fibre Optic Cable) Волоконно-оптический кабель | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | KBV Datacom | 6М Разработан 1Г Разработан | 1Г
x | I.7.6 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) у МСС | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) в МСС | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [14 empty] | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | Energointeh Kibernetika | 3М Разработан 1Г Разработан
| I.8 | СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ (ISS, Security-CCTV, ACMS, IDS) | SECURITY SYSTEM (ISS, Security-CCTV, ACMS, IDS) | [21 empty] | Energointeh Kibernetika
x | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | ДЛ | [6 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | Energointeh Kibernetika | 3М Разработан 1Г Разработан ДЛ Не разработан | 1Г |  |  | 3М
x | I.8.2 | Security-CCTV на линијском делу/ | Security-CCTV на линейной части | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан 1Г Разработан |  |  |  |  | 6М
x | I.8.3 | ACMS на линијском делу | ACMS на линейной части | 4М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | Energointeh Kibernetika | 4М Разработан 1Г Разработан |  |  | 4М
x | I.8.4 | IDS на линијском делу | IDS на линейной части | 4М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | Energointeh Kibernetika | 4М Разработан 1Г Разработан |  |  | 4М
x | I.8.5 | PAGA Систем јавног разгласа у случају хаварије | PAGA Система общего аварийного оповещения | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Вулићевић Вујица +381 66 8033 400 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан 1Г Разработан | 1Г
| I.9 | ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ: ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ, ОГРАДА И ПЛАТОИ | ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА: ДОРОГИ, ЗАБОР И БЛАГОУСТРОЙСТВО
x | I.9.1 | Провера стања приступних путева, ограда и платоа унутар ограде/ | Проверка состояния подъездных дорог, ограждений и территории внутри ограды. | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.9.2 | Преглед стања таблица упозорења на огради/ | Обзор состояния предупредительных таблиц на заборе | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.9.3 | Замена и допуна дотрајалих и недостајућих табли упозорења/ | Замена и пополнение изношенных и отсутствующих табло предупреждений | [12 empty] | О | Х | [8 empty] | Не требуется
x | I.9.4 | Кошење или третирање траве и корова | Стрижка или обработка травы и сорняков | 2М* | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.9.5 | Заштита од корозије металних делова/ | Антикоррозионная защита металлических деталей | [12 empty] | О | Х | [8 empty] | Не требуется
x | I.9.6 | Чишћење канала, пропуста, косина засека и насипа око постројења/ | Очистка каналов, водопропускных труб, откосов и насыпей вокруг объектов | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
| I.10 | ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ: МЕТАЛНЕ И БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ | ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
x | I.10.1 | Преглед спојева, варова и темељења металних конструкција/ | Осмотр стыков, сварных швов и фундирования металлических конструкций | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.10.2 | Преглед спојева, варова и темељења металних конструкција/ | Осмотр стыков, сварных швов и фундирования металлических конструкций | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
| I.11 | БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (БиЗНР)/ | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА (ТБиОТ)
x | I.11.1а | Периодична обука/провера из БЗР: радна места са повећаним ризиком | Периодическое обучение/проверка по ТБ и ОТ: рабочие места повышенной опасности | 1Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.11.1б | Периодична обука/провера из БЗР: остала радна места | Периодическое обучение/проверка по ТБ и ОТ: прочие рабочие места | 3Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.11.2а | Дизалице (све врсте): визуелно | Подъемные краны (все виды): визуальный осмотр | [12 empty] | О |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация | [7 empty] | Не требуется
x | I.11.2б | Дизалице (све врсте): периодично испитивање | Подъемные краны (все виды): периодическое испытание | 3Г | [11 empty] | О |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация | [7 empty] | Не требуется
x | I.11.3а | Алатне машине (струг, брусилица, бушилица и сл.): визуелно | Инструментальная техника (фрезерный станок, шлифмашина, дрель и пр.): визуальный осмотр | [12 empty] | О |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация | [7 empty] | Не требуется
x | I.11.3б | Алатне машине (струг, брусилица, бушилица и сл.): периодично испитивање | Инструментальная техника (фрезерный станок, шлифмашина, дрель и пр.): периодическое испытание | 3Г | [11 empty] | О |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация | [7 empty] | Не требуется
x | I.11.4а | Стабилни (ДЕА) и преносни ДЕА: визуелно | Стационарные (ДЭС) и мобильные ДЭС: визуальный осмотр | [12 empty] | О |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация | [7 empty] | Не требуется
x | I.11.4б | Стабилни (ДЕА) и преносни ДЕА: периодично испитивање | Стационарные (ДЭС) и мобильные ДЭС: периодическое испытание | 3Г | [11 empty] | О |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация | [7 empty] | Не требуется
| I.12 | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА (ЗОП)/ | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА (ЗОП)/ | [21 empty] | Energointeh Kibernetika / Drager / VULKAN INŽENJERING
x | I.12.1 | Обука за заштиту од пожара | Обучение по защите от пожара | 3Г | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.12.2а | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење прахом | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные порошковые огнетушители | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | 6М Разработан |  |  |  |  | 6М
x | I.12.2б | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење СО2 | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные углекислотные огнетушители | 2М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | 2М Разработан 6М Разработан | 2М |  | 2М |  | 6М
x | I.12.2в | Средства и опрема за гашење пожара: Хидрантска инсталација | Средства и оборудование пожаротушения: Система гидрантов | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | VULKAN INŽENJERING | 6М Разработан |  | 6М
x | I.12.2г | Средства и опрема за гашење пожара: Замена неисправних средстава и опреме | Средства и оборудование пожаротушения: Замена неисправных средств и оборудования | [11 empty] | Б* | О | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация Б* – извођење радова у основном обиму, набавка материјала – опционо./ Б* - выполнение работ - в базовом объеме, закупка материалов - опциональный объем. |  |  |  | Инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты и газовой детекции | Инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты и газовой детекции |  | SBT | Не требуется
x | I.12.3 | Унутрашња контрола надземних гасоводних објеката и инсталација | Внутренний контроль площадных объектов и коммуникаций | 6М | [9 empty] | Х |  |  | X | [8 empty] | Не требуется
x | I.12.4а | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Провера рада инсталације | Стационарные системы пожарной сигнализации: Проверка работы системы | 2М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 2М Разработан | 2М |  |  |  | 2М
x | I.12.4б | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Периодични преглед (сервис) | Стационарные системы пожарной сигнализации: Периодический осмотр (сервисное обслуживание) | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.12.4в | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Детаљан преглед свих саставних делова | Стационарные системы пожарной сигнализации: Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан |  |  |  |  | 5Г
x | I.12.4г | Стационарни системи противпожарне сигнализације | Стационарные системы пожарной сигнализации | [11 empty] | Б* | О | X | Б* – извођење радова у основном обиму, набавка материјала – опционо./ Б* - выполнение работ - в базовом объеме, закупка материалов - опциональный объем. |  |  |  | Инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты и газовой детекции | Инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты и газовой детекции |  | SBT | Не требуется
x | I.12.5 | Ручни и преносни детектори за гас (калибрација) | Ручные и переносные газовые датчики (калибровка) | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Drager | 6М Разработан | 6М
x | I.12.6а | Стабилне инсталације за детекцију гаса | Стационарные системы обнаружения загазованности | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.12.6б | Стабилне инсталације за детекцију гаса: Детаљан преглед свих саставних делова | Стационарные системы обнаружения загазованности: Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан |  |  |  |  | 5Г
x | I.12.7а | Стабилне инсталације за гашење пожара: Провера рада инсталације | Стационарные системы пожаротушения: Проверка работы системы | 2М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 2М Разработан | 2М |  |  |  | 2М
x | I.12.7б | Стабилне инсталације за гашење пожара: Периодични преглед (сервис) | Стационарные системы пожаротушения: Периодический осмотр (сервисное обслуживание) | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  |  | 6М
x | I.12.7в | Стабилне инсталације за гашење пожара: Детаљан преглед свих саставних делова | Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан |  |  |  |  | 5Г
x | I.12.8 | Испитивање боца за CO₂ и NOVEC хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания баллонов СО2 и NOVEC давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан
x | I.12.9 | Испитивање ручних противпожарних апарата (CO₂ и прашкастих) хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания ручных огнетушителей (СО2 и порошковых) давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Срђан Милошевић +381 66 80 333 72 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан
| I.13 | Опрема под притиском (ЛД) | Оборудование, работающее под давлением (ЛЧ) | [21 empty] | TMS CEE
x | I.13.1 | Периодични преглед и, по потреби, техничко одржавање опреме под притиском, која је инсталирана на линијском делу гасовода. | Периодический осмотр и при необходимости техническое обслуживание оборудования, находящегося под давлением, установленного на линейной части газопровода. | 6М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | I.13.2 | Преглед, испитивање и оверa опреме под притиском спроводе се од стране овлашћеног специјализованог тела за контролу и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Правилником 110-00-107/2021-05. | Осмотр, испытания и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, осуществляются уполномоченным специализированным органом по контролю и испытаниям оборудования под давлением Республики Сербия в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05. | 2Г | FALSE | [9 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Башлаков Михаил +381 66 8033 443 | TMS CEE | 2Г Не разработан
| II | КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА | КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
| II.1 | ICSS | Автоматизированные системы управления | [21 empty] | SIEMENS / KBV Datacom
x | II.1.1 | DCS | АСУ ТП | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 |  | 1Г Разработан
x | II.1.2 | UCS GC | САУ ГПА | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 |  | 1Г Разработан
x | II.1.3 | AMSES | АСУ Э | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 |  | 1Г Разработан
x | II.1.4 | ESD | ПАЗ | 1Г | TRUE | ДЛ | [8 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 |  | 1Г Разработан ДЛ Не разработан
x | II.1.5 | UCP GT | БУД ГПА | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | SIEMENS | 1Г Разработан |  |  | 1Г | 1Г
x | II.1.6 | Telecommunication System | Telecommunication System | 1Г | TRUE | ДЛ | [8 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | KBV Datacom | 1Г Разработан ДЛ Не разработан
x | II.1.7 | Telephony System | Telephony System | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 |  | 1Г Разработан
x | II.1.8 | BCC | BCC | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 |  | 1Г Разработан
| II.2 | FGS | Противопожарное оборудование КС | [21 empty] | Energointeh Kibernetika / DTA / VULKAN INŽENJERING
x | II.2.1 | Одржавање система убризгавања CO₂ (свећа) | Обслуживание системы впрыскивания CO2 (свеча) | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | DTA / VULKAN INŽENJERING | 1Г Разработан |  | 1Г
x | II.2.2 | Ручни мобилни прашкасти апарати: Техничко одржавање | Ручные мобильные порошковые огнетушители: Техническое обслуживание | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | 6М Разработан |  | 6М
x | II.2.3 | Ручни мобилни CO₂ апарати: Техничко одржавање | Ручные мобильные огнетушители СО2: Техническое обслуживание | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.2.4 | Ручни мобилни CO₂ апарати: Контролни преглед, испитивање | Ручные мобильные огнетушители СО2: Контрольный осмотр, испытания | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  |  |  | 2М
x | II.2.5 | Аутоматски стационарни системи противпожарне сигнализације: Провера исправности опреме | Автоматические стационарные системы пожарной сигнализации: Проверка работоспособности оборудования | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  |  |  | 2М
x | II.2.6 | Аутоматски стационарни системи противпожарне сигнализације: Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы пожарной сигнализации: Периодическое техническое обслуживание | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.2.7 | Аутоматски стационарни системи противпожарне и гасне сигнализације: Техничко одржавање са детаљним прегледом свих компоненти | Автоматические стационарные системы пожарной и газовой сигнализации: Техническое обслуживание с детальным осмотром всех составных частей | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан
x | II.2.8 | Аутоматски стационарни системи за детекцију гаса: Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы обнаружения газа: Периодическое техническое обслуживание | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.2.9 | Аутоматски стационарни системи за гашење пожара (CO₂, NOVEC, Water Mist): Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы пожаротушения (СО2, NOVEC, Water Mist): Периодическое техническое обслуживание | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.2.10 | Аутоматски стационарни системи за гашење пожара (CO₂, NOVEC, Water Mist): Техничко одржавање са детаљним прегледом свих компоненти | Автоматические стационарные системы пожаротушения (СО2, NOVEC, Water Mist): Техническое обслуживание с детальным осмотром всех составных частей | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан
x | II.2.11 | Систем хидратне мреже за гашење пожара: периодични преглед са издавањем потврђујућег сертификата (ИСПРАВА) | Система гидратной сети пожаротушения: периодический осмотр с выпуском подтверждающего сертификата (ИСПРАВА) | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | VULKAN INŽENJERING | 6М Разработан |  | 6М
x | II.2.12 | Испитивање боца CO₂ и NOVEC хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания баллонов СО2 и NOVEC давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан
x | II.2.13 | Испитивање ручних противпожарних апарата (CO₂ и прашкастих) хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания ручных огнетушителей (СО2 и порошковых) давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 5Г Разработан
| II.3 | Security System - ISS | ИТСО | [21 empty] | Energointeh Kibernetika
x | II.3.1 | PAGA | PAGA | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.3.2 | PCCTV | PCCTV | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Иван Половохин +381 69 8052 901 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.3.3 | ACMS | ACMS | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.3.4 | Security CCTV | Security CCTV | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
x | II.3.5 | IDS | IDS | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Energointeh Kibernetika | 6М Разработан |  | 6М
| II.4 | Instrumentation | КИПиА | [21 empty] | ЕНЕРГО ЛАБ
x | II.4.1 | Инструментација (укључујући еталонирање) | КИПиА (включая эталонирование) | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Калибрација улази у Базни обим, Оверавање улази у Опциони обим Наручилац благовремено (2 месеца пре захтеваног датума почетка) доставља Извођачу списак опреме која подлеже калибрацији. / Калибровка входит в базовый объем. Поверка входит в опциональный объём Заказчик заблаговременно (за 2 месяца до требуемой даты начала) направляет в адрес Подрядчика перечень оборудования, подлежащего калибровке |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | ЕНЕРГО ЛАБ | 6М Разработан |  | 6М |  |  |  | II.4_Instrumentation
| II.5 | КОМПРЕСОРСКА ЈЕДИНИЦА | ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ | [21 empty] | SIEMENS
x | II.5.1 | Годишње одржавање 3 гасне компресорске јединице Siemens са гаснотурбинским мотором SGT-300-2S и центрифугалним компресором STC-SV (ТИП А) | Ежегодное техническое обслуживание 3-х газоперекачивающих агрегатов Siemens с газотурбинным двигателем SGT-300-2S и центробежным компрессором STC-SV (ТИП А) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  | X | x - Siemens |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Рогач Александр +381 69 8055 309 + Павел Тихомиров +381 69 707 537 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 + Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 + Кудинов Александр +381 66 8083 135 | SIEMENS | 1Г Не разработан |  |  | 1Г | 1Г
x | II.5.2 | Одржавање 3 гасне компресорске јединице Siemens са гаснотурбинским мотором SGT-300-2S и центрифугалним компресором STC-SV (ТИП Б, друге врсте одржавања, резервни делови) | Техническое обслуживание 3-х газоперекачивающих агрегатов Siemens с газотурбинным двигателем SGT-300-2S и центробежным компрессором STC-SV (ТИП B, иные виды обслуживания, запасные части) | [12 empty] | О | X | x - Siemens | [6 empty] | SIEMENS | Не требуется
| II.6 | ПОДИЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (21 КОМ.) | ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (21ШТ.)
x | II.6.1 | Делимични технички пријем | Частичное техническое освидетельствование | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 + Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 1Г Разработан
x | II.6.2 | Потпуни технички пријем | Полное техническое освидетельствование | 3Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Осведочење врши лиценцирана организација. / Освидетельствование проводит лицензированная организация |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 + Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 3Г Разработан
| II.7 | Филтери за прашину 3 ком, дренажна посуда | Фильтры-пылеуловители 3 шт, дренажная емкость | [21 empty] | TMS CEE
x | II.7.1 | Инспекција и испитивање/сертификација мултициклонских сакупљача прашине од стране посебног надлежног органа за преглед и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Уредбом 110-00-107/2021-05. | Осмотр и испытания/освидетельствования мультициклонных пылеуловителей специальным уполномоченным органом по проверке и испытанию оборудования, работающего под давлением, республики Сербия, в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05 | 2Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  | Специјализовани овлашћени орган врши проверу и испитивање опреме. / Проводится специальным уполномоченным органом по проверке и испытанию оборудования |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 | TMS CEE | 2Г Не разработан
x | II.7.2 | Испуштање и одлагање гасног кондензата из дренажне посуде | Слив и утилизация газового конденсата из дренажной емкости | [12 empty] | О | [9 empty] | Не требуется
| II.8 | Вентили | Краны | [21 empty] | ЕНЕРГО ЛАБ
| II.8.1 | Техничко одржавање вентила на пнеуматски погон (ESDV, BDV, LCV, PCV) | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (ESDV, BDV, LCV, PCV) | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 6М Разработан
| II.8.1.1 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 1Г Разработан
| II.8.2 | Техничко одржавање вентила на електрични погон | Техническое обслуживание кранов с электроприводами | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 6М Разработан
| II.8.2.1 | Техничко одржавање вентила на електрични погон („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с электроприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 1Г Разработан
| II.8.3 | Провера функционалности вентила и засуна са ручним управљањем | Проверка работоспособности кранов и задвижек с ручным управлением | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 6М Разработан
| II.8.3.1 | Провера функционалности вентила и засуна са ручним управљањем („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Проверка работоспособности кранов и задвижек с ручным управлением ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 1Г Разработан
| II.8.4 | Контрола спољашње корозије надземних елемената (укљ. локалну санацију заштитног премаза и уклањање корозије на надземним елементима вентила, утврђених током одржавања) | Контроль наличия и устранение внешней коррозии надземных элементов (в т.ч. локальное восстановление лакокрасочного покрытия и удаление коррозии на надземных элементах кранов, выявленных в ходе обслуживания) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 1Г Не разработан
| II.8.5 | Техничко одржавање регулатора MOKVELD | Техническое обслуживание кранов-регуляторов MOKVELD | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Извршити од стране специјализоване сертификоване организације / Выполнить силами специализированной сертифицированной организацией |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 1Г Разработан
| II.8.6 | Одржавање сигурносних вентила Компресорска Станица | Сервис предохранительных клапанов КС | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Инженер |  |  | Инженер | Кудинов Александр +381 66 8083 135 |  | 1Г Разработан
| II.8.7 | Испитивање и подешавање сигурносних вентила на КС у складу са Правилником 110-00-107/2021-05 | Испытания и регулировка предохранительных клапанов КС в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05 | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Свршава се од стране посебног овлашћеног тела за проверу и испитивање опреме пре овере посуда под притиском (тачка II.7.1) / Проводится специальным уполномоченным органом по проверке и испытанию оборудования перед освидетельствованием сосудов под давлением (п.II.7.1) |  | Инженер |  |  | Инженер | Кудинов Александр +381 66 8083 135 | ЕНЕРГО ЛАБ | 1Г Разработан
| II.9 | Апарат за ваздушно хлађење гаса, 3 ком. | Аппарат воздушного охлаждения газа 3 шт | [14 empty] | Наведена активност 1Г/3Г у периоду трајања уговора подразумева: 2026, април – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г); 2027, април – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г); 2028, април – 3Г (Радови у обиму чек-листе 3Г); 2029, април – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г) / Указанная активность 1Г/3Г в период действия договора, подразумевает: 2026, апрель - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г); 2027, апрель - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г); 2028, апрель - 3Г (Работы в объёме чек-листа 3Г); 2029, апрель - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г)
x | II.9.1 | Одржавање вентилатора, зазора и углова кретања лопатица, одсуство вибрација мерење снаге, изолације и струја мотора, провера електричног грејања.Провера стања контролних, енергетских каблова, уземљења | Обслуживание вентиляторов. Проверка зазоров и углов атаки лопастей, отсутствие вибрации, замер мощности, изоляции и токов двигателей, проверка электрообогрева. Проверка состояния контрольных, силовых кабелей, заземления | 1Г | TRUE | 3Г | TRUE | [7 empty] | Б |  |  | Извођач се планира ангажовати искључиво у делу који се односи на софтвер. Прецизирана и усаглашена листа подизвођача биће наведена у прилогу уговора. / Подрядчик привлекаться планируется только в части ПО , будет уточнен в приложении к договору – согласованный перечень субподрядчиков |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 1Г Разработан 3Г Разработан
x | II.9.2 | Техничко одржавање система за хлађење гаса: - дијагностика система за хлађење гаса - провера усклађености управљачких ормана са документацијом - провера алгоритама рада система за хлађење гаса - интеракција система за хлађење гаса са командном салом - провера проласка сигнала са сензора, укључујући мере за идентификацију и отклањање сметњи и сметњи | ТО САУ АВО газа: - диагностика САУ АВО - проверка шкафов управления на соответствие документации - проверка алгоритмов работы САУ АВО - взаимодействие САУ АВО с DCS - проверка прохождения сигналов от датчиков, включая мероприятия по определению и устранению помех и наводок | [12 empty] | О | X | [8 empty] | Не требуется
| II.10 | Хаваријска дизел електро станица (2 агрегата, уређај за оптерећење извора напајања (Loadbank),Панел контроле и синхронизације,Комплекс за хитно снабдевање горивом ) | «Аварийная дизельная электрическая станция» (2 агрегата, Нагрузочное устройство, Панель управления и синхронизации, Комплекс аварийного запаса топлива)» | [14 empty] | Наведена активност 1Г/2Г/4Г у периоду трајања уговора подразумева: 2025, септембар – 4Г (Радови у обиму чек-листе 4Г); 2026, септембар – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г); 2027, септембар – 2Г (Радови у обиму чек-листе 2Г); 2028, септембар – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г) За одељак II.10 развијене су опште чек-листе које обједињују тачке II.10.1, II.10.2 и II.10.3. Радови из тачака II.10.2 и II.10.3 имају периодичност 1Г, обухваћени су у свакој од чек-листи (1Г, 2Г и 4Г) и изводе се истовремено са радовима из тачке II.10.1 сваког септембра. / Указанная активность 1Г/2Г/4Г в период действия договора, подразумевает: 2025, сентябрь - 4Г (Работы в объёме чек-листа 4Г); 2026, сентябрь - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г); 2027, сентябрь - 2Г (Работы в объёме чек-листа 2Г); 2028, сентябрь - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г) Для раздела II.10 разработаны общие чек-листы, объединяющие п.II.10.1, II.10.2, II.10.3. Работы в п.II.10.2 и II.10.3 имеют периодичность 1Г, учтены в каждом из чек-листов (1Г, 2Г и 4Г) и выполняются одновременно с работами в п.II.10.1 каждый сентябрь. | [6 empty] | Senermax
x | II.10.1 | "Дизел-електро станице у случају хаварије и помоћна опрема" | «Аварийные дизельные электрические станции и вспомогательное оборудование" | 1Г | TRUE | 2Г | TRUE | 4Г | TRUE | [5 empty] | Б |  | X |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Senermax | 1Г Разработан 2Г Разработан 4Г Разработан |  | 4Г
x | II.10.2 | Уређај за оптерећење, орман за контролу и синхронизацију , комплекс за хитно снабдевање горивом | Техническое обслуживание Нагрузочного устройства, Панели управления и синхронизации, комплекса аварийного запаса топлива | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  |  | Према документацији произвођача Наручилац врши допуњавање горива самостално, без учешћа Извођача. / Согласно документации производителя. Заказчик осуществляет заправку топливом самостоятельно, без участия Подрядчика |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Senermax | 1Г Разработан |  | 1Г
x | II.10.3 | Провера рада телесигнализације са DCS/AMSES | Проверка работы телесигнализации с DCS/AMSES | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б | [5 empty] | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 + Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Senermax | 1Г Разработан |  | 1Г
| II.11 | Опрема у Котларници | Котельное оборудование | [21 empty] | Termogama
x | II.11.1 | provere, pregledi, kontrole i ispitivanja котловске опреме, котлова Viessmann, горионика Weishaupt,измењивача топлоте и помоћне опреме и сервис, за време подешавања и пуштања у рад, у различитим режимима рада | Режимно-наладочное обслуживание, испытания и сервис котельного оборудования, котлов Viessmann, горелок Weishaupt, теплообменников и вспомогательного оборудования в различных режимах | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Termogama | 3М Разработан 1Г Разработан |  |  | 1Г
x | II.11.2 | Провера и подешавање рада запорне и регулишуће арматуре | Проверка и настройка работы запорной и регулирующей арматуры | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Termogama | 3М Разработан 1Г Разработан |  |  | 1Г
x | II.11.3 | Чишћење или замена филтера за воду и гориво, на котловима, измењивачима топлоте, цевоводима.Чишћење котловске опреме и котларница. | Чистка и/или замена водяных и топливных фильтров, котлов, теплообменников, трубопроводов. Очистка котельного оборудования и помещения котельной. | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Termogama | 3М Разработан 1Г Разработан |  |  | 1Г
| II.12 | Третман /припрема воде (Milanović tretman voda) | Водоподготовка (Milanović tretman voda) | [15 empty] | 1 раз в неделю ответственному от Comita Technics необходимо информировать Milanovic о pH воды | [5 empty] | Milanovic
x | II.12.1 | Провера и подешавање система за третман воде и опреме у складу са документацијом фабрикепроизвођача. Лабораторијска анализа воде. | Техническое обслуживание систем водоподготовки и оборудования согласно технической документации завода изготовителя. Лабораторный анализ воды. | М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Milanovic | М Разработан 1Г Разработан | М | М | М | М | М
x | II.12.2 | Чишћење опреме и постројења за пречишћавање воде. | Очистка оборудования и помещения водоподготовки. | М | TRUE | [9 empty] | Б | [6 empty] | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Milanovic | М Разработан | М | М | М | М | М
| II.13 | Уређај за дистрибуцију електричне енергије 35 кV 500-EH-001 | Распределительное устройство 35кВ 500-EH-001 | [21 empty] | Contex
x | II.13.1 | Провера релејне заштите, аутоматизације, сигнализације и мерних инструмената разводних ћелија 35 кВ | Проверка релейной защиты, автоматики, сигнализации и средств измерения распределительных ячеек 35 кВ | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.13.2 | Провера рада сигнализације и систем управљања са DCS/AMSES | Проверка работы сигнализации и управления с системой DCS/AMSES | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 + Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.13.3 | Високонапонско испитивање каблова 35 kV | Испытания высоким напряжением кабелей 35 кВ | 3Г | FALSE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 3Г Не разработан
x | II.13.4 | Чишћење опреме од прашине | Обеспыливание, очистка оборудования | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.13.5 | Термографски преглед електричних прикључака | Термографический контроль электрических соединений | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
| II.14 | Уређаји за дистрибуцију електричне енергије 0,4 кV 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | Распределительные устройства 0,4кВ 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | [21 empty] | Contex
x | II.14.1 | Провера релејне заштите, аутоматизације и мерних инструмената | Проверка релейной защиты, автоматики, сигнализации и средств измерения | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.14.2 | Провера аутоматских прекидача | Проверка автоматических выключателей | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.14.3 | Провера параметара и поставки микропроцесорских заштитних јединица AB | Проверка параметров и уставок микропроцессорных блоков защит АВ | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.14.4 | Чишћење опреме од прашине | Обеспыливание, очистка оборудования | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.14.5 | Термографски преглед електричних прикључака | Термографический контроль электрических соединений | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.14.6 | Проширење контактних веза | Протяжка контактных соединений | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.14.7 | Провера рада сигнализације и систем управљања са DCS/AMSES | Проверка работы сигнализации и управления с системой DCS/AMSES | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 + Константин Кочетков +381 69 8025 072 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.14.8 | Јединица за компензацију реактивне енергије 500-EY-001 | Установка компенсации реактивной энергии 500-EY-001 | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
| II.15 | Енергетски трансформатори 35 кВ (2 трансформатора) | Силовые трансформаторы 35кВ 500-ET-001A, 500-ET-001B | [21 empty] | Contex
x | II.15.1 | Провера и мерење електричних карактеристика намотаја трансформатора | Проверка и измерение электрических характеристик обмоток трансформаторов | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.15.2 | Провера рада блокова за контролисање температуре и вентилација трансформатора | Проверка работы блоков контроля температуры и вентиляции трансформаторов | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
x | II.15.3 | Чишћење опреме од прашине | Обеспыливание, очистка оборудования | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Contex | 1Г Разработан
| II.16 | Систем HVAC | Система HVAC | [21 empty] | Termogama
x | II.16.1 | Техничко одржавање, сервис, подешавање и мерењa HVAC система Чишћење опреме од запрљаности (вент решетке, канали, инсталације, парни овлаживачи, вентилационе коморе, управљачки ормари, клима уређаји, roof top, рекуператории т.п.). | Техническое обслуживание, сервис, наладка и измерения систем HVAC Очистка оборудования от загрязнений (вент. решетки, каналы, установки, пароувлажнители, вент. камеры, шкафы управления, кондиционеры, roof top, рекуператоры и т.п.). | М | TRUE | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [5 empty] | Б |  | X |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Termogama | М Разработан 3М Разработан 1Г Разработан | М | 1Г | М | М | 3М
x | II.16.2 | Техничко одржавање и сервис система климатизације. Као и допуњавање расхладног средства по необходности. - Roof top 4 ком. -Климатске јединице (AHU) 6 ком. - Клима уређаји 50 ком. -Рекуператори 6 ком. | Техническое обслуживание и сервис систем кондиционирования. в т.ч. дозаправка хладагента по необходимости. -Roof top 4 шт. -Климатические установки (AHU) 6 шт. -Кондиционеры 50 шт. -Рекуператоры 6 шт. | М | TRUE | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [5 empty] | Б |  | X |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Termogama | М Разработан 3М Разработан 1Г Разработан | М | 1Г | М | М | 3М
x | II.16.3 | Замена елемената филтрације у складу са фабриком-произвођачем i signalizacije zaprljanosti. | Замена фильтрующих элементов согласно документации завода-изготовителя и сигнализации загрязненности. | 3М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 |  |  | Агапкин Александр +381 62 75 03 47 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Termogama | 3М Разработан 1Г Разработан |  | 1Г |  |  | 3М
| II.17 | Систем уземљивача, громобранска заштита. Електро-мерења | Система заземления, молниезащиты и электроизмерительные работы | [21 empty] | Tesla Ekspo
x | II.17.1 | Мерење отпора уземљивача, громобранска заштита | Измерение сопротивления заземлителей, молниезащиты | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Tesla Ekspo | 1Г Разработан
x | II.17.2 | Мерење отпора кола нулте фазе | Измерение сопротивления петли фаза нуль | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Tesla Ekspo | 1Г Разработан
x | II.17.3 | Мерење отпорности изолације електроопреме | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Tesla Ekspo | 1Г Разработан
x | II.17.4 | Мерење металних веза уземљивача | Измерение металлосвязи заземлителей | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Tesla Ekspo | 1Г Разработан
x | II.17.5 | Високонапонско испитивање личне заштитне опреме | Высоковольтные испытания средств индивидуальной защиты | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X | Осим диелектричних рукавица, за које је периодичност испитивања 6М, сходно нормативној документацији РС / Кроме диэлектрических перчаток, для которых периодичность испытаний составляет 6М, согласно нормативной документации РС |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Tesla Ekspo | 1Г Разработан |  |  |  |  | 6М
| II.18 | Систем непрекидног напајања 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Акумулаторске батерије | Система бесперебойного питания (UPS) 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Аккумуляторные батареи | [21 empty] | Netiks d.o.o.
x | II.18.1 | Мерење унутрашњег отпора аку батерија | Измерение внутреннего сопротивления аккумуляторных батарей | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Netiks d.o.o. | 6М Разработан |  |  | 6М | 6М
x | II.18.2 | Сервисирање систем непрекидног напајања у складу са техничком документацијом фабрике-произвођача | Сервисное обслуживание систем бесперебойного питания согласно технической документации завода-изготовителя. | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Netiks d.o.o. | 6М Разработан |  |  | 6М | 6М
| II.19 | Систем расвете | Система освещения
x | II.19.1 | Одржавање система осветљења КС | Обслуживание системы освещения КС | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б | [5 empty] | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 1Г Разработан
x | II.19.2 | Чишћење од прашине | Обеспыливание, очистка | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б | [5 empty] | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 1Г Разработан
x | II.19.3 | Замена светиљки | Замена ламп освещения | [11 empty] | Б |  |  | Радове изводи Извођач у оквиру основног обима. Материјал обезбеђује Наручилац самостално или путем формирања захтева за поправку (опциони обим). / Работы выполняются Подрядчиком в рамках базового объема. Материалы предоставляет Заказчик самостоятельно или путем формирования заявки на ремонт (опциональный объем) |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134
| II.20 | Систем чишћења комуналних отпадних вода «Martin-Systems» | Система очистки хоз. бытовых сточных вод «Martin-Systems» | [21 empty] | Martin-Systems
x | II.20.1 | Сервисирање у складу са документацијом фабрике-произвођача OTH-500-CST-MEC-MAN-531543EN-00 | Сервисное обслуживание согласно документации завода-изготовителя OTH-500-CST-MEC-MAN-531543EN-00. | М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Martin-Systems | М Разработан 6М Разработан | 6М | М | М | М | М
x | II.20.2 | Complete drainage of sludge tank and screenings tank/Потпуна дренажа резервоара за муљ и резервоара | Полное осушение резервуара для шлама и отстойника | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Martin-Systems | 1Г Разработан
| II.21 | Уређаји и опрема која има електро-мотор (Осим хладника гаса) | Установки и оборудование, оснащённое электроприводом (кроме АВО газа)
x | II.21.1 | Одржавање електро-мотора, пумпи и вентилатора | Обслуживание электродвигателей насосов, вентиляторов | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | Х |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 1Г Разработан
x | II.21.2 | Мерење електричних карактеристика | Измерение электрических характеристик | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | Х |  |  |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 1Г Разработан
x | II.21.3 | Одржавање машинског дела (подмазивање лежајева, чишћење од прашине, фарбање) | Обслуживание механической части (смазка подшипников, обеспыливание, подкраска) | 1Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | Х |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 |  |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 1Г Разработан
| II.22 | Систем катодне заштите | Система катодной защиты | [21 empty] | Promont Group
x | II.22.1 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите цевовода | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты газопровода | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 6М Разработан |  |  |  |  | 6М
x | II.22.2 | Контрола станице катодне заштите | Контроль станций катодной защиты | 3М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
x | II.22.3 | Функционална провера одводних тачака и галванских анода за трајну катодну заштиту | Функциональная проверка точек дренажа и гальванических анодов для постоянной катодной защиты. | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 6М Разработан
x | II.22.4 | Провера перманентних референтних електрода | Проверка постоянных опорных электродов. | 4Г | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 |  | Рогач Александр +381 69 8055 309 | Антељ Мирко +381 64 9855 237 | Promont Group | 4Г Разработан |  |  | 4Г
| II.23 | Систем снадбевања противпожарне воде | Система пожарного водоснабжения | [21 empty] | Ostral / Senermax
x | II.23.1 | Одржавање хидраната, заптивних вентила, водовода,противпожарних танкова и трансмитера | Обслуживание гидрантов, задвижек, водопровода, резервуаров пожарной воды, трансмиттеров | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | [7 empty] | Б |  |  | Указана активност 6М/1Г у периоду трајања уговора подразумева: 2025, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.1); 2026, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г за т.II.23.1); 2026, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.1); 2027, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г за т.II.23.1); 2027, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.1); 2028, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г за т.II.23.1); 2028, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.1); 2029, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г за т.II.23.1) / Указанная активность 6М/1Г в период действия договора, подразумевает: 2025, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.1); 2026, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г для п.II.23.1); 2026, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.1); 2027, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г для п.II.23.1); 2027, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.1); 2028, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г для п.II.23.1); 2028, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.1); 2029, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г для п.II.23.1) |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 |  |  | Сергей Ивлев +381 62 750 421 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 6М Разработан 1Г Разработан |  | 6М
x | II.23.2 | Одржавање електричних пумпи | Обслуживание электронасосов | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | 5Г | TRUE | [5 empty] | Б |  |  | Указана активност 6М/1Г/5Г у периоду трајања уговора подразумева: 2025, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.2); 2026, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г за т.II.23.2); 2026, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.2); 2027, март – 5Г (Радови у обиму чек-листе 5Г за т.II.23.2); 2027, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.2); 2028, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г за т.II.23.2); 2028, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М за т.II.23.2); 2029, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г за т.II.23.2) / Указанная активность 6М/1Г/5Г в период действия договора, подразумевает: 2025, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.2); 2026, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г для п.II.23.2); 2026, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.2); 2027, март - 5Г (Работы в объёме чек-листа 5Г для п.II.23.2); 2027, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.2); 2028, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г для п.II.23.2); 2028, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М для п.II.23.2); 2029, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г для п.II.23.2) |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Потынга Максим +381 69 8025 067 + Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Ostral / Senermax | 6М Разработан 1Г Разработан 5Г Разработан |  | 6М
x | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | 2Г | TRUE | [5 empty] | Б |  | X | Назначена активност 6М/1Г/2Г у периоду трајања уговора подразумева: 2025, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2026, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г); 2026, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2027, март – 2Г (Радови у обиму чек-листе 2Г); 2027, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2028, март – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г); 2028, септембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2029, март – 2Г (Радови у обиму чек-листе 2Г) / Указанная активность 6М/1Г/2Г в период действия договора, подразумевает: 2025, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2026, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г); 2026, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2027, март - 2Г (Работы в объёме чек-листа 2Г); 2027, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2028, март - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г); 2028, сентябрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2029, март - 2Г (Работы в объёме чек-листа 2Г |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Ostral / Senermax | 6М Разработан 1Г Разработан 2Г Разработан |  | 6М
| II.24 | Ваздушни компресори (2ком) и уградња сушача ваздуха 2 ком Keaser. Систем за инструментални ваздух | Воздушные компрессоры (2шт) и установки осушки воздуха (2 шт) Kaeser Система подготовки инструментального воздуха | [14 empty] | Указана активност 6М/1Г/2Г/4Г у периоду трајања уговора подразумева: 2025, децембар – 2Г (Радови у обиму чек-листе 2Г); 2026, јун – 18000ч.+6М (Радови у обиму чек-листе 18000ч.+6М при раду компресора од 18000 часова); 2026, децембар – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г); 2027, јун – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2027, децембар – 12000ч.+2Г (Радови у обиму чек-листе 12000ч.+2Г при раду компресора од 24000 часова); 2028, јун – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2028, децембар – 1Г (Радови у обиму чек-листе 1Г); 2029, јун – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М) / Указанная активность 6М/1Г/2Г/4Г в период действия договора, подразумевает: 2025, декабрь - 2Г (Работы в объёме чек-листа 2Г); 2026, июнь - 18000ч.+6М (Работы в объёме чек-листа 18000ч.+6М при наработке компрессоров 18000 часов.); 2026, декабрь - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г); 2027, июнь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2027, декабрь - 12000ч.+2Г (Работы в объёме чек-листа 12000ч.+2Г при наработке компрессоров 24000 часов.); 2028, июнь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2028, декабрь - 1Г (Работы в объёме чек-листа 1Г); 2029, июнь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М) | [6 empty] | BPP Group d.o.o. / KSR Service
x | II.24.1 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 1М | TRUE | 6М | TRUE | 1Г | TRUE | 2Г | TRUE | 4Г | TRUE |  | Б |  | X |  |  | Инженер |  |  | Инженер | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | BPP Group d.o.o. / KSR Service | 1М Разработан 6М Разработан 1Г Разработан 2Г Разработан 4Г Разработан | М | М | М | М | 2Г
| II.25 | Азотна постројење "Grasis"Азотно постројење за сепарацију гаса | Система подготовки азота. Азотные установки «Грасис» (2 шт)/ | [14 empty] | Наведена активност 3М подразумева: 2025, септембар – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2025, децембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2026, март – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2026, јун – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2026, септембар – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2026, децембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2027, март – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2027, јун – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2027, септембар – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2027, децембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2028, март – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2028, јун – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2028, септембар – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2028, децембар – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М); 2029, март – 3М (Радови у обиму чек-листе 3М);; 2029, јун – 6М (Радови у обиму чек-листе 6М) / Указанная активность ЗМ/6М подразумевает: 2025, сентябрь - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2025, декабрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2026, март - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2026, июнь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2026, сентябрь - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2026, декабрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2027, март - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2027, июнь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2027, сентябрь - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2027, декабрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2028, март - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2028, июнь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2028, сентябрь - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2028, декабрь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М); 2029, март - 3М (Работы в объёме чек-листа 3М);; 2029, июнь - 6М (Работы в объёме чек-листа 6М)
x | II.25.1 | Техничко одржавање опреме "Grasis" | Техническое обслуживание оборудования Грасис | 3М | TRUE | 6М | TRUE | [7 empty] | Б |  |  |  |  | Инженер | Инженер КИП | Инженер по автоматизации и телеметрии | Инженер + Инженер КИП + Инженер по автоматизации и телеметрии | Металин Тимофей +381 66 8083 134 |  | 3М Разработан 6М Разработан |  | 3М |  |  | 6М
| II.26.1 | Техничко одржавање система погонског гаса | Проведение ТО системы топливного газа | [21 empty] | IvDam Process Control
x | II.26.1.1 | Одржавање хроматографа, укључујући замену потрошног материјала, замену референтних гасних боца и хелијумских цилиндара | ТО хроматографа, включая замену расходных материалов, замена баллонов эталонного газа и баллонов гелия | 6М | TRUE | [9 empty] | Б |  | X |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 |  |  | Павле Дренянин +381 61 8808 008 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | IvDam Process Control | 6М Разработан |  |  |  |  | 6М
x | II.26.1.2 | Верификација рада хроматографа | Верификация работы хроматографа | 1Г | [9 empty] | Х |  |  |  | Наручилац радове по овој тачки изводи самостално, без учешћа Извођача / Заказчик осуществляет выполнение работ по данному пункту самостоятельно, без участия Подрядчика | [7 empty] | Не требуется
| II.26.2 | Глави погонски гас | Main fuel gas system | [21 empty] | Pionirgas
x | II.26.2.1 | Техничко одржавање филтера погонског гаса (3ком) | Техническое обслуживание фильтров очистки топливного газа (3шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.2.2 | Замена елемента филтера погонског гаса (3 ком) | Замена фильтрующих элементов фильтров очистки топливного газа (3шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.2.3 | Техничко Одржавање, поправка, подешавање, провера перформанси регулатора притиска гаса (6 ком.) | Техническое обслуживание, настройка, проверка работоспособности регуляторов давления газа (6шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  | извршити посредством специјализоване сертификоване организације / провести силами специализированной сертифицированной организации |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.2.4 | Одржавање, поправка, чишћење гасних грејача на погонском гасу (2 ком.) | Техническое обслуживание, очистка жидкостных подогревателей топливного газа (2шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.2.5 | Одржавање, поправка система електричног грејача погонског гаса (1 ком.) | Техническое обслуживание системы электрического подогрева топливного газа (1шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  | X |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
| II.26.3 | Систем турбинског погонског гаса | Turbine fuel gas system | [21 empty] | Pionirgas
x | II.26.3.1 | Техничко одржавање филтера погонског гаса (6 ком.) | Техническое обслуживание фильтров очистки топливного газа (6шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.3.2 | Замена елемената филтера погонског гаса (12 ком.) | Замена фильтрующих элементов фильтров очистки топливного газа (12шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.3.3 | Техничко одржавање протокомера погонског гаса (6 ком) Турбински гасомери | Техническое обслуживание счетчиков учета топливного газа (6шт.) | 5Г | [9 empty] | Х |  |  |  | извршити посредством специјализоване сертификоване организације / провести силами специализированной сертифицированной организации | [7 empty] | Не требуется
x | II.26.3.4 | Техничко одржавање рачунара протока (FC) (3 ком) | Техническое обслуживание вычислителей расхода (FC) (3 шт.) | 5Г | [9 empty] | Х |  |  |  | Наручилац радове по овој тачки изводи самостално, без учешћа Извођача / Заказчик осуществляет выполнение работ по данному пункту самостоятельно, без участия Подрядчика | [7 empty] | Не требуется
x | II.26.3.5 | Техничко одржавање (провера рада) комерцијалних PIT и TIT | Техническое обслуживание (проверка работы) коммерческих PIT и TIT. | 1Г |  | 5Г | [7 empty] | Х |  |  |  | Наручилац радове по овој тачки изводи самостално, без учешћа Извођача / Заказчик осуществляет выполнение работ по данному пункту самостоятельно, без участия Подрядчика | [7 empty] | Не требуется
| II.26.4 | Обслуживание системы топливного газа | Service fuel gas system | [21 empty] | Pionirgas
x | II.26.4.1 | Техничко одржавање ремонт система електричног грејача погонског гаса (1 ком.) | Техническое обслуживание системы электрического подогрева топливного газа (1шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  | X |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Артемьев Антон +381 69 8025 068 |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 + Артемьев Антон +381 69 8025 068 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.4.2 | Техничко одржавање филтера погонског гаса (2 ком.) | Техническое обслуживание фильтров очистки топливного газа (2шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.4.3 | Замена елемената филтера погонског гаса (4 ком.) | Замена фильтрующих элементов фильтров очистки топливного газа (4шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  |  |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.4.4 | Техничко одржавање, поправка, подешавање, провера перформанси регулатора притиска гаса (8 ком.) | Техническое обслуживание, настройка, проверка работоспособности регуляторов давления газа (8шт.) | 1Г | FALSE | [9 empty] | Б |  | X |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Ветошкин Виктор +381 66 8033 423 | Pionirgas | 1Г Не разработан
x | II.26.4.5 | Техничко одржавање протокомера погонског гаса (2 ком.) Рото гасомери | Техническое обслуживание счетчиков учета топливного газа (2шт.) | 5Г | [9 empty] | Х | [11 empty] | Не требуется
x | II.26.4.6 | Техничко одржавање рачунара протока (FC) (1 ком) | Техническое обслуживание вычислителя расхода (FC) (1 шт.) | 5Г | [9 empty] | Х |  |  |  | Наручилац радове по овој тачки изводи самостално, без учешћа Извођача / Заказчик осуществляет выполнение работ по данному пункту самостоятельно, без участия Подрядчика | [7 empty] | Не требуется
| II.27 | Канализациони систем ( sewer system) | Канализационная система | [21 empty] | Premi Trade
x | II.27.1 | Одржавање и чишћење канализационих система | Техническое обслуживание и очистка канализационных систем |  |  | Г | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Premi Trade | Г Разработан
| II.28 | Water well system | Water well system | [21 empty] | Real Impeks
x | II.28.1 | Water well System/Ситем бунара | Техническое обслуживание системы водозаборных скважин |  |  | 3М | TRUE | [7 empty] | Б |  | X |  |  |  |  | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Дарко Миленковић +381 69 8052 903 | Металин Тимофей +381 66 8083 134 | Real Impeks | 3М Разработан |  | 3М |  |  | 3М
| II.29 | Опрема под притиском (КС) | Оборудование, работающее под давлением (КС) | [21 empty] | TMS CEE
| II.29.1 | Периодични преглед и, по потреби, техничко одржавање опреме под притиском, која је инсталирана на компресорској станици. | Периодический осмотр и при необходимости техническое обслуживание оборудования, находящегося под давлением, установленного на компрессорной станции | 6М | [9 empty] | X | [11 empty] | Не требуется
| II.29.2 | Преглед, испитивање и оверa опреме под притиском спроводе се од стране овлашћеног специјализованог тела за контролу и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Правилником 110-00-107/2021-05. | Осмотр, испытания и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, осуществляются уполномоченным специализированным органом по контролю и испытаниям оборудования под давлением Республики Сербия в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05. |  |  | 2Г | FALSE | [7 empty] | Б |  | X | Лиценцирана кућа/ Лицензированная организация |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 |  |  | Андреенков Михаил +381 69 8055 396 | Кудинов Александр +381 66 8083 135 | TMS CEE | 2Г Не разработан
|  | Уточења и ограничења у обиму радова | [9 empty] | Уточнения и ограничения по объёму работ
| 1 | Наручилац има право да се обраћа Извођачу путем Захтева за извођење ремонтних радова на било ком од система, који улазе у састав активног гасовода. | [9 empty] | Заказчик имеет право обращаться к Подрядчику с Заявками на проведение ремонтных работ по любой из систем, входящих в состав действующего газопровода.
| 2 | Сви радови на одржавању система и опреме изводе се у складу са важећим чек-листама, као и препорукама и упутствима наведеним у техничкој документацији Фабрика-произвођача одговарајуће опреме (послато Трансмиталом бр. IDC-GST-TRA-PRM-25060302). Овим документом нису предвиђени радови на Подршци добављача (Vendor support) и обнављању софтверских лиценци. | [9 empty] | Все работы по обслуживанию систем и оборудования выполняются в соответствии с действующими чек-листами, а также рекомендациями и инструкциями, указанными в технической документации Заводов-изготовителей соответствующего оборудования (направлено трансмитталом №IDC-GST-TRA-PRM-25060302). Данным документом не предусмотрены работы по Поддержке поставщиков (Vendor support) и обновление лицензий ПО.
| 3 | Набавку резервних делова потребних за извођење капиталног ремонта и/или одржавање, класификованог као 3Г, 5Г, врши Наручилац. Извођач, са своје стране, одговора за извођење одговарајућих радова. | [9 empty] | Приобретение запасных частей, необходимых для проведения капитального ремонта и/или обслуживания, классифицируемого как 3Г, 5Г, осуществляется Заказчиком. Подрядчик, в свою очередь, отвечает за выполнение соответствующих работ.
| 4 | Радови на ремонту гасних компресорских агрегата (ГПА) не улазе у обавезе Извођача и реализују се од стране Наручиоца путем засебног директног уговора са одговарајућом организацијом | [9 empty] | Работы по ремонту газоперекачивающих агрегатов (ГПА) не входят в перечень обязательств Подрядчика и осуществляются Заказчиком в рамках отдельного прямого договора с соответствующей организацией.
| 5 | Периодичност наведена у овом Техничком задатку је регламентна и не обухвата додатне (проширене) обиме радова који прелазе оквире предвиђеног плана одржавања. | [9 empty] | Периодичность, указанная в настоящем документе, является регламентированной и не включает в себя дополнительные (расширенные) объёмы работ, выходящие за рамки предусмотренного графика обслуживания.