| Izveštaj po izvedenim radovima / Отчет по выполненным работам |  |
| --- | --- |
| OPIS USLUGE / ОПИСАНИЕ РАБОТ: | Na FGS panelu, dva alarma su stalno aktivna u odnosu na sistem neprekidnog napajanja. Potrebno je organizovati rad kako bi se otklonio kvar sistema. Neophodno je dostaviti izvještaj o uzrocima alarma i mogućim mjerama za sprečavanje ovog problema / На FGS панеле постоянно активны два аларма в отношении системы бесперебойного питания 1. Необходимо организовать работы по устранению неисправности системы. 2. Необходимо предоставить отчет о причинах возникновения алармов и возможные мероприятия по упреждению данной проблемы в будущем. u budućnosti. |
| Referentni dokument izvodjenja usluge održavanja / Документ, на основании которого производилось техническое обслуживание: |  |
| Naziv documenta: Название документа: | Zahtev za remont (br.CS-0005) оd 11.08.2025 / Заявка на ремонт (№CS-0005) от 11.08.2025 |

| 1. Vrsta usluge i datumi početka i završetka usluge./ Вид обслуживания и даты начала и завершения обслуживания. |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Početak rada # Datum / Дата | # Završetak rada # Datum / Дата | Tip usluge / Вид обслуживания: Plansko/Neplansko, Remont (Operativna/Srednja/ Kompleksni) / Плановое/ Внеплановое, Ремонт (Оперативный/Средний/Сложный) |
| 12.08.2025. | 12.08.2025. | Operativni remont / Оперативный ремонт |

| 2. Broj uključenog osoblja / Количество задействованного персонала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj № п/п | Prezime i ime zaposlenog/ Фамилия и имя сотрудника | Zvanje/ Должность | Ime kompanije/ Наименование компании |
|  | Šarac Nemanja | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |

| 3. Spisak održavane opreme / Перечень обслуживаемого оборудования» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. broj № п/п | Oprema (TAG, Tip i td.) Инструменты (TAG, тип и тд.) | Opis / Наименование |
|  | 500-CS-FGS-LFACP-008 | Centralna jedinica sistema dojave i gašenja požara / Центральный блок системы пожарной сигнализации и пожаротушения / |

| 4. Spisak opreme za održavanje / Список оборудования по обслуживанию |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. broj № п/п | Oprema (Naziv, TAG) / Инструменты (Имя, TAG) | Opis opreme / Наименование инструментов |
|  | DT-9918T | Tester baterija / Тестер батареи |

| 5. Spisak utrošenog potrošnog materijala / Список использованных материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj № п/п | Opis / Наименование | Količina Кол-во | JM ед. изм. |
|  | Panel za gašenje XTO2001-A1 / Панель пожаротушения XTO2001-A1 | Kom | 1 |

| 6. Spisak dodatnih dokumenata relevantnih za uslugu održavanja Список документов использованных для проведения технического обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. broj № п/п | Naziv / Название | Broj, ime dokumenta / Шифр, имя документа |
|  | FGS INSTALLATION MANUAL | CMT-500-CST-FGS-MAN-508011EN-02 |
|  | FGS OPERATION MANUAL | CMT-500-CST-FGS-MAN-508038EN-01 |

| 7. Spisak priloga / Список приложений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prilog br. № п/п | Naziv Название | Naziv datoteke / Имя файла |
|  | Prilog / Приложение 7.01. Slika merenja baterija / Изображение измерений батареи | Unutar izveštaja |
|  | Prilog/ Приложение 7.02 Slika centrale nakon završenih radova / блок системы пожарной сигнализации и пожаротушения | Unutar izveštaja |
|  | Prilog / Приложение 7.03 Slika FGS Desigo nakon završenih radova / Фотография FGS Desigo после завершения работ | Unutar izveštaja |
|  | Prilog 1 / Приложение 1 Sertifikat XTO2001 / Сертификат XTO2001 | XT02001 sertifikat |

8. OPŠTE / ОБЩЕЕ (komentari, zaključci, predlozi, ostalo / комментарии, выводы, предложения, прочее)

| Br. № п/п | 8.1 IZVEDENI RADOVI / ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ Tokom rada postignuto je sledeće/ В ходе проведения работ, выполнено следующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prilikom dolaska na objekat izvšeno je merenje baterija koje se nalaze u centralnoj jedinici sistema dojave i gašenja požara. Baterije pokazuju zadovoljavajući napon. Baterije su merene uređajem Gastrans-a. / По прибытии на объект был проведен замер напряжения аккумуляторных батарей, расположенных в центральном блоке системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Напряжение аккумуляторных батарей было удовлетворительным. Замер напряжения аккумуляторных батарей производился прибором Gastrans. |  |
|  | Izvšena je demontaža panela za gašenje sa LCC2 (broj XTO2001-A1/A5Q006687-02/42PP) / Произведен демонтаж панели пожаротушения с LCC2 (номер XTO2001-A1/A5Q006687-02/42PP). |  |
|  | Izvršena je demontaža panela za gašenje sa 500-CST-FGS-LFACP-008 (broj broj XTO2001-A1/A5Q006687-02/09MP) / Демонтаж панели пожаротушения с помощью 500-CST-FGS-LFACP-008 (№ XTO2001-A1/A5Q006687-02/09MP) |  |
|  | Izvršena je montaža zamenskog panela (sa LCC2 na 500-CST-FGS-LFACP-008) / Завершена установка сменной панели (с LCC2 на 500-CST-FGS-LFACP-008). |  |
|  | Izvršena je montaža panela sa 500-CST-FGS-LFACP-008 u LCC2 na mesto za rezervu / Выполнена сборка панели из 500-CST-FGS-LFACP-008 в LCC2 на запасное место. |  |
|  | Nakon završene montaže panela na 500-CST-FGS-LFACP-008 sistem je u ispravnom stanju, ne pokazuje grešku. / После завершения установки панели на 500-CST-FGS-LFACP-008 система находится в корректном состоянии и не выдает никаких ошибок. |  |
| Br. № п/п | 8.2 IDENTIFIKOVANI PROBLEMI / ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ PAŽNJA! Tokom održavanja uočena problem ili je potreba za sledećim radovima:/ ВНИМАНИЕ! В ходе проведения технического обслуживания, выявлена проблема или необходимость в проведении следующих работ: | Približan datum / Примерная дата |
|  | Tokom radova je ustanovljeno da Gastrans ne poseduje u rezervnim delovima panel za gašenje XTO2001. Preporučuje se nabavka panela koji bi se ugradio na LCC2 kako bi svi paneli na centralnoj jedinici bili u ispravnom stanju / В ходе работ было установлено, что у Gastrans отсутствует в запасных частях панель пожаротушения XTO2001. Рекомендуется приобрести панель для установки на LCC2, чтобы все панели на центральном блоке были в рабочем состоянии. Napomena / Примечание: Nakon prihvatanja ponude od strane Gastrans-a će biti definisan datum / После принятия предложения компанией Gastrans будет определена дата | PAŽNJA! ВНИМАНИЕ! |

ZAKLJUČAK/ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Radovi su izvedeni na sistemu u cilju otklanjanja greške koja se pojavljivala na centralnom uređaju. Sistem je praćen do 14.08.2025.godine i greška se nije ponovo pojavljivala. /

Были проведены работы по устранению ошибки, возникавшей на центральном устройстве. Мониторинг системы продолжался до 14.08.2025, и ошибка больше не возникала.

Sistem ostao u funkcionalnom stanju stanju / Система оставалась в функциональном состоянии

| 9. Potvrda o obavljenom radu / Подтверждение о проведенных работах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompanija / Фирма | Ime i prezime predstavnika Имя и фамилия представителя | Potpis / Подпись | Datum pripreme izveštaja / Дата оформления отчета |
| Podpodizvođać / Субподрядчик | Jelena Nikolić |  | 15.08.2025. |
| Izvođač / Подрядчик |  |  |  |

Prilog/ Приложение 7.01

Slika merenja baterija / Изображение измерений батареи

Prilog / Приложение 7.02

Slika centrale nakon završenih radova / блок системы пожарной сигнализации и пожаротушения

Prilog / Приложение 7.03

Slika FGS Desigo nakon završenih radova / Фотография FGS Desigo после завершения работ