|  |  |
| --- | --- |
| Izveštaj po izvedenim radovima / Отчет по выполненным работам | |
| OPIS USLUGE / ОПИСАНИЕ РАБОТ: | Stabline instalacije za gašenje požara: Provera rada instalacije  Стационарные системы пожаротушения: Проверка работы системы |
| Referentni dokument izvodjenja usluge održavanja /  Документ, на основании которого производилось техническое обслуживание: | |
| Naziv documenta:  Название документа: | Plan izvođenja Usluga i Radova u okviru Obavezujućeg obima za Avgust 2025 / План выполнения Услуг и Работ по Обязательному объему за август 2025 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Vrsta usluge i datumi početka i završetka usluge./  Вид обслуживания и даты начала и завершения обслуживания. | | |
| **Početak rada**  Datum / Дата | **Završetak rada**  Datum / Дата | ****Tip usluge / Вид обслуживания:****  ****Plansko/****Neplansko****,**** Remont (Operativna/****Srednja/**** ****Kompleksni) /****  ****Плановое/**** ****Внеплановое, Ремонт (Оперативный/Средний/Сложный)**** |
| 21.08.2025 | 21.08.2025 | Plansko (redovno) održavanje /Плановое (регулярное) обслуживание |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Broj uključenog osoblja / Количество задействованного персонала** | | | |
| Red. broj № п/п | Prezime i ime zaposlenog/ Фамилия и имя сотрудника | Zvanje/ Должность | Ime kompanije/  Наименование компании |
|  | Milić Aleksandar | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |
|  | Manestar Tomislav | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |
|  | Barabaš Stefan | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |

| **3. Spisak održavane opreme / Перечень обслуживаемого оборудования»** | | |
| --- | --- | --- |
| **Red. broj № п/п** | **Oprema (TAG, Tip i td.)**  **Инструменты (TAG, тип и тд.)** | **Opis / Наименование** |
|  | 100-BVS8-FGS-AMCP-001 | Taster za aktivaciju gašenja /  Кнопка включения системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-AMCP-002 | Taster za aktivaciju gašenja /  Кнопка включения системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-AMCP-003 | Taster za aktivaciju gašenja /  Кнопка включения системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-BMCP-001 | Taster za blokadu gašenja /  Кнопка блокировки системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-BMCP-002 | Taster za blokadu gašenja /  Кнопка блокировки системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-BMCP-003 | Taster za blokadu gašenja /  Кнопка блокировки системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-MBD-001 | Mehanička blokada /  Mеханическая блокировка системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-MBD-002 | Mehanička blokada /  Mеханическая блокировка системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-MBD-003 | Mehanička blokada /  Mеханическая блокировка системы пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-PSW-001 | Presostat /  Переключатель давления |
|  | 100-BVS8-FGS-PSW-002 | Presostat /  Переключатель давления |
|  | 100-BVS8-FGS-PSW-003 | Presostat /  Переключатель давления |
|  | 100-BVS8-FGS-ACT-001 | Aktuator sektora gašenja /  Привод на баллоне пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-ACT-002 | Aktuator sektora gašenja /  Привод на баллоне пожаротушения |
|  | 100-BVS8-FGS-ACT-003 | Aktuator sektora gašenja /  Привод на баллоне пожаротушения |
|  |  | Elementi za uzbunjivanje /  Элементы оповещения |

| ****4. Spisak opreme za održavanje / Список оборудования по обслуживанию**** | | |
| --- | --- | --- |
| ****Red. broj № п/п**** | ****Oprema (Naziv, TAG) / Инструменты (Имя, TAG)**** | ****Opis opreme /  Наименование инструментов**** |
|  | SBT-TE-124 | Sinteso tester za javljače požara /  Sinteso тестер пожарные датчики |
|  | SBT-TE-104 | DHC Tester baterija /  DHC Тестер батареи |
|  | SBT-MO-31 | Mala motka za testiranje javljača /  Небольшой шест для пожарные датчики |
|  | SBT-ME-42 | Merdevine /  Лестница |
|  | SBT-TE-81 | Personalni detector /  Персональный детектор |
|  | SBT-MT-25 | Motorole za komunikaciju /  Моторола для связи |

| ****5. Spisak utrošenog potrošnog materijala / Список использованных материалов**** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj № п/п** | **Opis / Наименование** | ****Količina****  ****Кол-во**** | ****JM****  ****ед. изм.**** |
|  | - | - | - |

| 6. Spisak dodatnih dokumenata relevantnih za uslugu održavanja  Список документов использованных для проведения технического обслуживания | | |
| --- | --- | --- |
| ****Red. broj № п/п**** | Naziv / Название | Broj, ime dokumenta / Шифр, имя документа |
|  | F&G SYSTEM BVS-08 MAINTENANCE AND OPERATION MANUAL | SIM-100-BVS-FGS-MAN-108062EN |
|  | Procedura za dvomesečno održavanje sistema dojave požara i detekcije gasa na objektima linijskog dela magistralnog gasovoda /  Порядок проведения двухмесячного технического обслуживания пожарной сигнализации и систем обнаружения газа на объектах линейной части магистрального газопровода | SBT-MAN-EXT-LS-2M |
|  | PZI – Projekat za izvođenje | PZI-F&G-SEK-01-REV03 |

| 7. Spisak priloga / Список приложений | | |
| --- | --- | --- |
| Prilog br.  № п/п | Naziv  Название | Naziv datoteke / Имя файла |
|  | Prilog / Приложение 7.01  Kontrolni list / Контролъный Лист | CT-CL-B-LP-BVS8-I.12.7a-00-2M-20250821-00 |
|  | Prilog / Приложение 7.02  Zapisnik o redovnom dvomesečnom pregledu sistema broj 210825/AMM-02 od 21.08.2025.godine /  Протокол двухмесячного обзора системы № 210825/АММ-02 от 21 августа 2025 года | Zapisnik 210825-AMM-02 |

| 8. OPŠTE / ОБЩЕЕ  (komentari, zaključci, predlozi, ostalo / комментарии, выводы, предложения, прочее) |
| --- |

| **Br.**  **№ п/п** | **8.1 IZVEDENI RADOVI / ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ**  **Tokom rada postignuto je sledeće/ В ходе проведения работ, выполнено следующее:** |
| --- | --- |
|  | Radovi su izvedeni u skladu sa ček-listom uz ovaj izveštaj /  Работы выполнены в соответствии с чек-листом к данному отчету |

| **Br.**  **№ п/п** | **8.2 IDENTIFIKOVANI PROBLEMI / ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ**  **PAŽNJA! Tokom održavanja uočena problem ili je potreba za sledećim radovima:/ ВНИМАНИЕ! В ходе проведения технического обслуживания, выявлена проблема или необходимость в проведении следующих работ:** | **Približan datum /  Примерная дата** |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

**ZAKLJUČAK/ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Sistem za gašenje požara na objektu je ispravan i u funkciji /

Система пожаротушения исправна и находится в рабочем состоянии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Potvrda o obavljenom radu / Подтверждение о проведенных работах | | | |
| Kompanija / Фирма | Ime i prezime predstavnika  Имя и фамилия представителя | Potpis / Подпись | Datum pripreme izveštaja /  Дата оформления отчета |
| Podpodizvođać / Субподрядчик | Jelena Nikolić |  | 21.08.2025. |
| Izvođač / Подрядчик |  |  |  |